TNode-232快速安装指南

- 基本硬件连接

- CAN端口连接

CAN总线两端必须连接终端电阻才可以正常工作，终端电阻应该与通讯电缆的阻抗相同，典型值为120欧姆。

设备CAN-bus端口已经集成120欧姆终端电阻，所以必须安装为总线的第一个或最后一个节点。

通过管理口进入管理菜单后，可以修改CAN-bus参数。

- RS232管理口

用于配置设备工作参数，使用2、3交叉的RS232电缆连接管理口和电脑的RS232端口，并用超级终端打开此端口，设置串口参数为：9600bps，无校验，8数据位，1停止位。然后在超级终端中按任意一个按键，设备将输出基本状态数据。按‘l’键可以进入参数配置菜单。默认管理口令为：admin。

- RS232数据口

用于CAN-bus与RS232之间的双向数据传输，通过管理口登录到管理菜单后，可以设置数据口参数。

必须使用2、3交叉的串口线连接数据口与RS232设备。

- RS485

对于此型号设备，RS485端子为空。

- 供电

DC8-48V插头或端子式供电，两种供电方式不可同时使用。

- 检查运行状态

  - 指示灯

上电后就可以观察设备的工作状态。正常情况下，工作指示灯每隔一秒闪烁一次，长亮或长灭都为不正常状态。

其他状态，参考下面的指示灯含义说明。

Work：正常启动并工作后，每隔一秒闪烁一次，长亮或长灭都为故障状态。

UART Data：串口数据活动指示。

CAN-bus Data：CAN总数据活动指示。

通讯错误：当CAN总线出现一次严重错误时，会闪烁一下。

电源：正常时为长亮状态。

- CAN-bus数据传输模式

设备CAN-bus端口支持<流传输模式>和<CAN数据包>两种转换模式

- <CAN数据包>采用特定的数据报文的形式，实现CAN-bus与串口之间的数据传输，此模式采用20字节定长数据报文传输数据，封装了所有的CAN-bus 2.0A/B报文信息，并且采用帧对帧转换传输模式，符合CAN-bus工作特性，实时性极好，此模式为默认模式。

- <流传输模式>从串口接收到的任意格式的原始数据，将自动以8个字节为单位，自动打包成CAN-bus 2.0B数据帧发送到CAN-bus，CAN ID由设备配置参数决定，如果不足8个字节，则按照实际数据长度填充CAN-bus帧。

从CAN-bus接收到的数据，只传输1-8字节的CAN-bus数据区数据到串口，不传输CAN ID等其他数据。此模式用于传输RS232/RS485通讯协议。

- 串口与CAN速率对应表

| 串口速率 | 推荐使用的CAN速率(bps) |
| --- | --- |
| 57600bps、115200bps | 1000k、500k、250k、125k、100k、50k、20k、10k、5k |
| 38400bps | 125k、100k、50k、20k、10k、5k |
| 19200bps | 50k、20k、10k、5k |
| 9600bps | 20k、10k、5k |
| 4800bps | 20k、10k、5k |

上表为可以达到最佳化性能的速度值，使用其他值也可以正常通讯，但在某些应用场合，可能会损失一些性能。

- 测试方法

连接设备的RS232口到电脑的COM1，连接设备的CAN-bus接口到CAN总线。

然后使用光盘内的相关应用软件->Commix串口调试工具，打开COM1口，就可以进行CAN-bus数据接收，发送测试。

蓝色数据为从CAN-bus总线上接收的原始报文，绿色数据为要发送到CAN-bus上的数据。

具体报文格式，请参考《CAN数据包模式编程说明》。

TNode设备性能指标

| 型号 功能 | TNode-232 |
| --- | --- |
| CAN端口 | 1路CAN2.0A/B端口，最高1Mbps/路，可自定义速率，64字节接收缓冲，13字节发送缓冲，支持硬件过滤器。 |
| RS232串口 | 三线制标准RS232，最高速度115200bps，可设置无校验、奇、偶校验、5,6,7,8数据位，1，2停止位。 |
| CAN数据转发模式 | 流传输模式，完全兼容传统的RS232/RS485通讯模式 CAN数据包模式，数据报文形式的CAN-bus数据通讯接口。 |
| 安全 | 可选配RC6加密模块对数据传输进行64Bit或128Bit的数据加密。 |
| 管理 | 提供一个用于本地管理的RS232管理口。 |
| 电源 | DC8-48V供电 |
| 供电模式 | 现场插座或端子供电，两种供电模式不可同时使用。 |
| 防护 | CAN-bus端口具备ESD、浪涌保护。 |
| 运行环境 | 温度：-20-60℃，湿度：5% - 95% RH，无凝露。 |
| 附带软件 | 使用说明书等。 |

设备维修服务

## 维修服务期限

此设备的免费服务期：7天内包退、1年内免费包修。超过免费服务期后，可提供3年收费保修服务。维修服务期限以发票或的购买日期为开始日期。

## 免费维修服务方式

- 包退：用户将设备发到本公司，本公司退回全款。

- 包修：用户将设备发到本公司，本公司在10个工作日内维修完毕返回给用户，或直接返回良品给用户。

- 在免费服务期内免费提供术支持。技术支持包括：应用软件开发支持、硬件部署、故障排除、方案设计支持等。

服务期间发生的运输费用由双方共同承担。条款中“返回给用户”指的是已从本公司发出。以上仅限于免费服务范畴，如果超过免费服务期或故障情况属于“不属于免费服务的情况”，免费服务自动失效。

## 不属于免费服务的情况

以下情况造成的设备损坏不属于免费服务范围：

- 自然灾害或意外事故（如：雷击、火灾、盗窃等）。

- 有烧灼痕迹、拆卸痕迹。

- 使用假冒伪劣或不合格的电源产品造成的设备损坏。

- 使用环境或运行参数超过规定范围。

- 超过免费服务期。

以上情况造成的设备损坏需要进行付费维修。