CMIX-2HV两端口宽压串口服务器快速安装指南

- 串口服务器基本参数

- A口为RS232端口，B口为RS485端口。

- DC8-48V供电，最高工作电压DC58V。

- 每端口最高速度：115200bps，数据位：5、6、7、8，停止位：1、2，校验位：无、奇、偶

- 串口服务器端口参数可以与虚拟串口自动同步（自适应），无须手工设置

- 串口服务器出厂时的IP地址为192.168.192.100，工作在Server模式，监听在6020、6021端口

- RJ45 10Mbps以太网，支持TCP/IP Server、Client模式或UDP广播模式。可跨网段访问，支持ADSL，支持动态域名，Modbus网关功能

- 通过Telnet远程管理

- 可通过网络升级固件

- 设备布局

- VSPM虚拟串口软件设置

- 安装光盘或从网络下载的VSPM虚拟串口软件。

- 串口服务器默认设置为Server模式，所以择VSPM的Client模式（默认模式）。

- 选择<使用设备探测器建立虚拟串口>，进入主界面后，选择<扫描添加设备>

- 修设备IP地址

选择一个扫描到的设备

- 在<IP地址>输入栏中，为设备指定一个新的可访问的IP地址

- 单击<修改设备网络参数>，设备修改IP地址为指定地址，并自动重启用于应用设置

- 启动完毕后单击<搜索设备>，就可以看到设备已经修改为新的IP地址。

- 选择映射此设备端口，就可以自动映射出对应的虚拟串口

映射结果

默认设置下，第一个映射出的串口，对应串口服务器的6020端口，为串口服务器的端口A， 以此类推。

如上图所示：

串口服务器的192.168.192.100:6020端口（端口A）被映射成本机端口COM2。

串口服务器的192.168.192.100:6021端口（端口B）被映射成本机端口COM3。

- 恢复出厂值

按住恢复出厂值按钮，重新启动或上电，等待10秒左右，直到串口服务器<工作>指示灯开始闪烁，就可以恢复到下列默认设置：

- 指示灯含义

DATA：网络数据，有数据传输时闪烁。

LINK：网络连接，正常时为长亮。

工作指示：正常启动并工作后，每隔一秒闪烁一次，长亮或长灭都为故障状态。

协议联接：当与虚拟串口软件建立连接后为长亮状态。

端口A指示：端口A数据传输指示，红-发，绿-收，红/绿-收/发

端口B指示：端口B数据传输指示，红-发，绿-收，红/绿-收/发

电源：正常时为长亮状态。

设备性能指标

| 型号 功能 | CMIX-2HV |
| --- | --- |
| 扩展端口 | A端口：1个独立的三线制全双工RS232端口。 B端口：1个独立的RS485半双工端口，并具备总线冲突检测、避让功能，输入阻抗≥24 kΩ，每端口最多可连接64个下位机。 |
| 端口参数 | 速度：1200-115200bps，可自定义速率，数据位：5、6、7、8，停止位：1、2，校验位：无、奇、偶。各个端口可单独设置参数。 |
| 网络 | RJ45 10Mbps自适应以太网接口，TCP/IP、UDP协议。可跨网段，支持动态域名解析及Modbus网关。 |
| 运行模式 | TCP/IP Server、Client模式，UDP广播模式。 |
| 内建增强功能 | 支持动态域名解析服务，指定域名，设备可自动解析出IP并主动连接。支持Modbus TCP至Modbus RTU双向协议转换，即Modbus TCP网关功能。 |
| 管理 | 使用超级终端或VSPM的Telnet管理器通过网络管理。并具有设备探测功能。 |
| 安全 | 内置IP过滤，最多设置8个认证IP。 |
| 电源 | DC8-48V供电，最高工作电压DC58V，现场供电 |
| 防护 | 端口：75LBC184、Max202E高防护等级芯片。 系统：具备死机自动重启功能。 |
| 运行环境 | 温度：0-70℃，湿度：5% - 95% RH，无凝露。 |
| 附带软件内容 | VSPM虚拟串口软件，使用说明书，各种接线标准等。 |

RS485端口防护指标

采用SN75/65LBC184作为RS485接口芯片，符合下列防护标准。

集成的瞬变电压防护

  - 静电放电保护

±30 kV IEC 61000-4-2 接触放电Contact Discharge

±15 kV IEC 61000-4-2 空气放电Air-Gap Discharge

±15 kV EIA/JEDEC 人体模型Human Body Model

- 每次IEC 61000-4-5（雷击模拟测试）时峰值为400W电路损害保护（典型）。

开路失效保护接收器设计，热关闭保护。

上电/掉电短时脉冲波形干扰保护

每个收发器符合或超过TIA/EIA-485 (RS-485)要求和ISO/IEC 8482:1993(E)标准

RS232端口防护指标

采用MAX202E接口芯片，符合下列防护标准：

±8 kV IEC 61000-4-2 接触放电Contact Discharge

±15kV IEC 61000-4-2 空气放电Air-Gap Discharge

±15 kV EIA/JEDEC 人体模型Human Body Model

# Text boxes

安装顺序：

- 连接串口服务器电源，<工作>指示灯应该以一秒为间隔闪烁，否则为故障状态。

- 连接网线到RJ45口，如果连接正常，<连接>指示灯应该为长亮状态，否则请检查网络线路。

- 连接信号线

RS232端口：

R-Rxd收：对应DB9的2脚，连接到RS232设备的发（DB9的3脚）。

T-Txd发：对应DB9的3脚，连接到RS232设备的收（DB9的2脚）。

G-GND(地)：对应DB9脚的5脚，连接到RS232的地。

RS485端口：A+、G、B-，

- DB9转接线线序，2、3交叉连法

蓝或红-收（Rxd）DB9的2脚，接T端子。

褐或黑-地（GND）DB9的5脚，接G端子。

黄-发（Txd）DB9的3脚，接R端子。

IP认证：禁用

Telnet端口：23

IP地址：192.168.192.100

子网掩码：255.255.255.0

网关：无